Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej (wybrane zagadnienia):

|  | - Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): Dobry, wiek instalacji 1960 r. Oddział Chorób Płuc-odcinek gruźlicy, 2010r.-Oddział Chorób Płuc-odcinek pulmonologii Komentarz Przewody dla 230V: ⁬ 2 lub  3 żyłowe?;  instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa? Przewody dla 400V: ⁬ 4 lub  5 żyłowe?;  instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa? Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: Kable podtynkowe częściowo w torach kablowych - Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) Zabezpieczenie typu „S” - Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: - instalacja odgromowa (tak, nie, opis) tak - zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających I stopień ochrony; II stopień ochrony; III stopień ochrony. Rozdzielnia główna; Rozdzielnia wewnętrzna obiektu; Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń. Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: brak; →; Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody: Odcinek gruźlicy, Odcinek pulmonologii, Kotłownia; →; Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: brak Zabezpieczane urządzenia:. - zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); I stopień ochrony; II stopień ochrony; III stopień ochrony. Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:; →; Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania:; →; Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:. Dodatkowy opis: - wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: Odcinek gruźlicy-0,030mA-gniazda oświetleniowe, wentylacja Odcinek pulmonologii-0,030mA-gniazda oświetleniowe, wentylacja Oddział geriatryczny-0,030mA-gniazda oświetleniowe, wentylacja Laboratorium-0,30mA-gniazda oświetleniowe RTG-0,30mA-oświetlnenie gniazda - badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): Początek lutego do marca 2012 r. W/w urządzenia są skutecznie zerowane i spełniają wymagania PUBE i nadają się do dalszej eksploatacji - inne uwagi (np. strefy EX) |
| --- | --- |