STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z  SIEDZIBĄ W KUP

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

2. Opracowanie

Projekt budowlano-wykonawczy

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODDZIAŁU REAUMATOLOGICZNEGO SZPITALA W KUP CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW 
DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

3. Numer ewidencyjny działek

256/3

4. Inwestor

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14

46-082 Kup

5. Projekt

INSTAL-SANIT

ul. Gliwicka 2

44-177 Paniówki

Projektant:	Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Krzysteczko				mgr inż. Magdalena Rząsińska

upr. bud. nr SLK/3951/PWOS/11 			upr. bud. nr SLK/5226/POOS/14

Paniówki, grudzień 2014 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp.	50

1.1.	Cel opracowania.	50

1.2.	Zakres opracowania.	50

1.3.	Podstawa opracowania.	50

1.4.	Wymagania ogólne.	50

1.5.	Wytyczne BHP i P.Poż.	51

1.6.	Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	52

2.	Opis techniczny.	54

2.1.	Stan istniejący.	54

2.1.1.	Instalacja c.o.	54

2.1.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.	54

2.1.3.	Instalacja wodociągowa.	54

2.1.4.	Instalacja gazów technicznych i medycznych.	55

2.1.5.	Instalacja wentylacji.	55

2.2.	Demontaże.	56

2.2.1.	Instalacja c.o.	56

2.2.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.	56

2.2.4.	Instalacja wodociągowa.	56

2.2.5.	Instalacja gazów technicznych i medycznych.	56

2.2.5.	Instalacja wentylacji.	56

2.3.	Rozwiązania projektowe.	56

2.3.1.	Instalacja centralnego ogrzewania.	57

2.3.2.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.	60

2.3.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.	63

2.3.4.	Instalacja tlenu medycznego.	64

2.3.5.	Instalacja wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i wspomaganej oraz klimatyzacji.	68

3.	Izolacje cieplne rurociągów.	73

4.	Wytyczne branżowe.	73

4.1.	Branża budowlano – konstrukcyjna.	73

4.2.	Branża elektryczna.	73

5.	Zestawienia materiałów.	74

5.1.	Demontaże.	74

5.2.	Projektowane instalacje.	74

5.2.1.	Instalacja wodociągowa.	74

5.2.2.	Instalacja kanalizacji	76

5.2.3.	Instalacja c.o.	77

5.2.4.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji.	79

5.2.4.	Instalacja wentylacji.	79

5.2.5.	Instalacja tlenu medycznego.	80

5.2.6.	Instalacja klimatyzacji	81

6.	Załącznik - Opinia kominiarska.	83

SPIS RYSUNKÓW:

| Nr rys. | Tytuł (nazwa) rysunku | Skala rysunku | Kolejny nr strony projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| IS1 | Instalacja c.o. – Rzut II piętra | 1:100 |  |
| IS2 | Instalacja c.o. – Rozwinięcie | 1:100 |  |
| IS3 | Instalacja wod-kan – Rzut I piętra | 1:100 |  |
| IS4 | Instalacja wod-kan – Rzut II piętra | 1:100 |  |
| IS5 | Instalacja wody - Rozwinięcie | 1:100 |  |
| IS6 | Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rozwinięcie | 1:100 |  |
| IS7 | Instalacja hydrantowa - Rozwinięcie | 1:100 |  |
| IS8 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji – Rzut II piętra | 1:100 |  |
| IS9 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji – Rzut dachu | 1:100 |  |
| IS10 | Instalacja tlenu medycznego – Rzut II piętra | 1:100 |  |

# Wstęp.

## Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w związku kompleksową przebudową 2 piętra segmentu "B" szpitala w Kup celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów dla oddziału reumatologii.

Obiekt:  	ODDZIAŁ REAUMATOLOGICZNY SZPITALA W KUP CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

ul. Karola Miarki 14

46-082 Kup

Inwestor:	STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

## Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalację centralnego ogrzewania,

- instalację wod-kan,

- instalację tlenu medycznego,

- instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej,

- instalację klimatyzacji typu split.

## Podstawa opracowania.

- Zlecenie i wytyczne inwestora.

- Wizja lokalna

- Projekt termomodernizacji budynku.

- Opinia kominiarska.

- Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81, poz. 462).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia, normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 109 Poz. 719 z 7.06.2010.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Materiały i dokumentacje firmy AwaMed Medizintechnik

## Wymagania ogólne.

- W doborze urządzeń i materiałów podano niektóre typy i producentów zastosowanych urządzeń, podając parametry charakterystyczne. Dopuszcza się zamianę na urządzenia innych producentów z zachowaniem równoważnych parametrów technicznych.

B)	Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

- Polskimi Normami

oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

## Wytyczne BHP i P.Poż.

Projektowane instalacje nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia pożarowego. Przewody wentylacyjne, instalacja c.o. wod-kan i tlen medyczny wykonane zostaną z materiałów niepalnych. Instalacja tlenu medycznego zostanie wykonana jako układ hermetyczny szczelny, z systemowymi gniazdami poboru.

W trakcie prowadzenia robót demontażowych odciąć i zabezpieczyć wszystkie demontowane instalacje.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej i wentylacji zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Jeżeli przewody te są prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia rur przez ściany i stropy zabezpieczyć wypełniaczem ognioochronnym i powłoką ognioochronną o klasie odporności ogniowej danej przegrody lub innym systemowym przejściem ppoż. posiadającym aktualną aprobatę techniczną dla tego typu przejść z zachowaniem klasy odporności ogniowej danej przegrody.

Urządzenia grzewcze zasilane będą wodą o parametrach 90/70°C. Instalacje winne być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną obsługę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- oznaczenie dróg ewakuacyjnych, miejsce usytuowania sprzętu p.poż,. wyłącznika prądu,

- właściwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelności, ustawienie armatury i blokad technologicznych,

- właściwe przygotowanie urządzeń do przeglądów technicznych (napełnienie, odpowietrzanie),

- odcięcie doprowadzenia czynnika do poszczególnych urządzeń w instalacji w trakcie przeglądów i napraw urządzeń.

Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót COBRTI INSTAL, oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. ("Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych").

Zakres robót wynikający z niniejszego opracowania nie stwarza zagrożenia pod względem BHP, pod warunkiem, że zarówno wykonanie jak i eksploatacja będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zakres robót przewidywany do wykonania obejmujący działania polegające na zdemontowaniu i zamontowaniu instalacji wewnątrz budynku są realizowane w obrębie poszczególnych kondygnacji budynku i przy wykonaniu tych prac nie występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Czynności wprowadzające zwiększone zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi to:

- demontaż i wykonanie nowej instalacji tlenu. Przy wykonaniu tych prac występuje ryzyko oparzeń, podrażnienia wzroku,

- roboty rozbiórkowe i demontaże podczas których istnieję zwiększone ryzyko skaleczeń, upadku z wysokości, spadania różnych elementów, przygniecenia ciężkimi urządzeniami podczas ich transportu itp.

## Informacja na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

1.	Zakres robót i kolejność wykonywania poszczególnych obiektów:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji sanitarnych w związku z kompleksową modernizacją oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów dla oddziałów reumatologii.

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W budynku występują istniejące instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- wod-kan,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- tlenu medycznego,

- próżni - nieczynna

3.	Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi:

- droga asfaltowa z poboczem,

4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz określenie skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia.

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,

- skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,

- rodzaj zagrożenia: wypadek samochodowy, przygniecenie, zmiażdżenia, urazy,

- miejsce wystąpienia: na zewnątrz budynku,

- czas wystąpienia zagrożenia: w czasie dostawy i odbioru materiałów,

- demontaże,

- skala zagrożenia: średnia przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,

- rodzaj zagrożenia: wybuch, pożar, przygniecenie, podrażnienie wzroku, upadek z wysokości,

- miejsce wystąpienia: na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu wykonywanych robót,

- czas wystąpienia zagrożenia: w czasie wykonywania robót,

- montaż instalacji na kondygnacjach,

- skala zagrożenia: średnia przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,

- rodzaj zagrożenia: przygniecenie, podrażnienie wzroku, upadek z wysokości, oparzenie

- miejsce wystąpienia: na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu wykonywanych robót,

- czas wystąpienia zagrożenia: w czasie wykonywania robót,

- montaż instalacji na elewacji i na dachu,

- skala zagrożenia: średnia przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,

- rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości,

- miejsce wystąpienia: na zewnątrz w miejscu wykonywanych robót,

- czas wystąpienia zagrożenia: w czasie wykonywania robót,

- praca sprzętem mechanicznym: obcinarki, pilarki,  zaciskarki, dźwigi.

- skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,

- rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia, oparzenia,

- miejsce wystąpienia: w rejonach prowadzonych robót,

- czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego.

5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników,

- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robot.

W związku z prowadzeniem robót w pobliżu czynnej instalacji tlenu medycznego należy przeprowadzić instruktaż szczegółowy. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót zgłosić zajęcie placu budowy właścicielom i zarządcom działek i budynku.

Wykonawcy robót zobowiązani są do przedstawienia kwalifikacji w przedmiocie zamówienia, udokumentowanych świadectw i certyfikatów oraz dostarczenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności, w tym czynności wyboru wykonawcy w jakimkolwiek trybie, niezbędnych dokumentów poświadczających powyższe kwalifikacje. Wymaga się oświadczenia wykonawcy o znajomości norm, ustaw, dyrektyw podanych w podstawie opracowania oraz potwierdzenia ich np.: certyfikatami CE, systemem zarzadzania jakości w przedmiocie zamówienia np.: PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarzadzania jakością -- Wymagania dla celów przepisów prawnych wraz z procedurami, produkcji, wykonywania i montażu, lub innymi równoważnymi.

6.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Wykonawca budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenośnego sprzętu gaśniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed osobami nieupoważnionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia robót,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem posiadających aktualne wymagane badania, atesty i dopuszczenia,

- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem i w odpowiedniej temperaturze,

- opracowanie planu BIOZ jest wymagane ponieważ przewiduje się pracę 20 pracowników w czasie ponad 30 dni.

……………………………………

# 2.	Opis techniczny.

Planuje się wykonanie modernizacji oddziału łóżkowego zajmującego pomieszczenia w następujących segmentach szpitala:

- Segment B – II piętro

# 2.1.	Stan istniejący.

Z otrzymanej dokumentacji i wizji lokalnej  wynika, że budynek jest wyposażony w instalację c.o., wod-kan, wentylacji grawitacyjnej, miejscami mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej, instalację gazów technicznych - tlenu i próżni.

W roku 2009 przeprowadzono termomodernizację budynku polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu ścian zewnętrznych. Wymieniono także zawory przy grzejnikach wyposażając je w głowice termostatyczne.

## 2.1.1.	Instalacja c.o.

Instalacja c.o. budynku zasilana jest zdalczynnie z kotłowni szpitalnej. Rozprowadzenie instalacji grzewczej wykonane jest w poziomie piwnic, skąd pionami zasilane są grzejniki żeliwne na poszczególnych piętrach.

Instalacja grzewcza prowadzona jest po powierzchni ścian i stropów. Instalacja nie jest wyposażona w izolacje termiczne.

Instalacje grzewcze wykonane są z rur stalowych łączonych przez spawanie i na gwint.

Grzejniki wyposażone są w nowe zawory termostatyczne z głowicami.

## 2.1.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z budynku do lokalnej oczyszczalni ścieków.

Rury prowadzone są pionami i poziomami do poszczególnych przyborów w zakrytych bruzdach ściennych i po powierzchni ścian. Wyjścia kanalizacji z budynku wykonano indywidulanie z każdego pionu, zbiorcza sieć kanalizacji prowadzona jest w gruncie na zewnątrz budynku.

Instalacja wykonana jest z rur żeliwnych i PVC.

## 2.1.3.	Instalacja wodociągowa.

Budynek zasilany jest wodą z miejskiej sieci wodociągowej. Do pomieszczeń szpitalnych doprowadzona jest woda zimna, ciepła i cyrkulacja c.w. Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w kotłowni szpitalnej.

Instalacja rozprowadzona jest poziomami pod stropem w piwnicy, a następnie pionami w szachtach lub w obudowanych i nieobudowanych pionach. Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów wykonano w ścianach lub pod stropem niższej kondygnacji.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, rur zgrzewanych PP, rur klejonych PVC, rur miedzianych i rur wielowarstwowych Alu-Pex. Duże zróżnicowanie spowodowane jest częstymi przeróbkami i naprawami instalacji przy których wykorzystywano różne materiały.

Instalacja nie jest wyposażona w izolacje termiczne.

## 2.1.4.	Instalacja gazów technicznych i medycznych.

W budynku szpitala wykonana jest instalacja tlenu medycznego i instalacja próżni. W chwili obecnej czynna jest jedynie instalacja tlenowa. Instalacja próżni nie jest wykorzystywana, nie ma też planów co do jej dalszej eksploatacji.

Instalacje gazów wykonane są z rur miedzianych łączonych lutem twardym.

Punkty strefowe kontrolne znajdują się na każdym oddziale. Tylko w segmencie B zainstalowany jest system monitoringu gazów.

Piony instalacji tlenu przebiegają od piwnic, do zaworów strefowych na każdej kondygnacji. Instalacja na oddziałach jest rozprowadzona w bruzdach ściennych od zaworów strefowych do punktów poboru nad łóżkami.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 należy przeprowadzić przed przyłączeniem się do istniejącej instalacji, badanie tej instalacji w celu określenia jej parametrów. Prawidłowe parametry dystrybucyjne to kPa. Należy określić maksymalny przepływ oraz ciśnienie dystrybucyjne w istniejącym rurociągu i przeprowadzić obliczenia mające na celu sprawdzenie czy nowa instalacja nie obniży tych parametrów. Wykonawca nie może obniżyć parametrów już istniejącego wyrobu medycznego! W przeciwnym razie należy zabezpieczyć tak źródła zasilania, ażeby przepływ i ciśnienie w rurociągu spełniały wymagania włącznie z polepszeniem parametrów istniejących źródeł lub zainstalowaniem nowych źródeł dla każdego gazu. Nowe źródła, ich zaprojektowanie, zainstalowanie i podłączenie do rurociągu musza spełniać wymagania PN-EN ISO 7396-1:2007. Po zainstalowaniu źródeł należy przeprowadzić proces atestacji dla istniejącego rurociągu.

Do przeprowadzenia badan należy przyjąć współczynnik jednoczesności wykorzystania punktów poboru o wartości 1 (100% wykorzystania punktów poboru). W przypadku braku możliwości zainstalowania nowych źródeł, należy skontaktować się z jednostkami odpowiedzialnymi za nadzór nad szpitalem. W trakcie przyłączania się do istniejącej instalacji należy spełnić wymagania punktu 8.3. i 11.4 normy PN-EN ISO 7396-1:2007.

## 2.1.5.	Instalacja wentylacji.

Budynek szpitala wyposażony jest w czynną wentylację grawitacyjną wywiewną wykonaną z przewodów murowanych wyprowadzonych nad dach. Wloty znajdują się pod stropem pomieszczeń.

Część pomieszczeń nie wyposażonych w wentylację grawitacyjną wywiewną wentylowana jest nieprawidłowo za pomocą otworów wentylacyjnych wyprowadzonych przez ściany zewnętrzne. Niektóre pomieszczenia wyposażono w wentylację mechaniczną lokalną. Część pomieszczeń jest nie wentylowana.

W części toalet i pomieszczeń sanitarnych znajdują się wentylatory ścienne i sufitowe wprowadzone do przewodów wentylacyjnych.

# 2.2.	Demontaże.

Wszystkie prace związane z demontażami istniejących instalacji wewnątrz budynku muszą być koordynowane z wszystkimi branżami na budowie. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej i pełnej inwentaryzacji zakrytych instalacji wszystkie roboty należy przeprowadzać bardzo uważnie i w razie potrzeby prowadzić kontrolne odkucia ręcznie.

Wszystkie zdemontowane materiały należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA:

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odciąć instalacje na remontowanych kondygnacjach.

- Projekt opracowano na instalacjach zakrytych. Dokładne prowadzenie tras i średnice istniejących i projektowanych instalacji potwierdzić po odkryciu rurociągów i przewodów. W przypadku różnic między stanem rzeczywistym i zawartością projektu należy ponownie przeanalizować i zweryfikować zaproponowane rozwiązania projektowe.

## 2.2.1.	Instalacja c.o.

Zdemontować grzejniki żeliwne wraz z armaturą. Zdemontować rurociągi pionów w zakresie 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra. Zdemontowana armatura nie powinna być ponownie montowana w miejscach zakrytych.

## 2.2.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zdemontować przybory kanalizacyjne i rurociągi poziome. Demontaż pionów prowadzić w zakresie od podejść pod piony w przyziemiu do zakończenia ponad dachem. Przybory na pozostałych kondygnacjach podłączyć do nowych pionów.

## 2.2.4.	Instalacja wodociągowa.

Zdemontować baterie czerpalne, kurki i armaturę oraz poziome odcinki instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji. Demontaż pionów prowadzić w zakresie 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra.

## 2.2.5.	Instalacja gazów technicznych i medycznych.

Zdemontować instalacje próżni oraz instalację tlenu od istniejących pionów przez zawory strefowe do punktów poboru. Na czas demontażu na pozostałych kondygnacjach zapewnić awaryjne zasilanie w tlen medyczny. Zdemontować instalację tlenu w pionie w zakresie 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra.

## 2.2.5.	Instalacja wentylacji.

Zdemontować odcinki instalacji mechanicznej, wentylatory ścienne i sufitowe oraz kratki wentylacyjne w ścianach. Zamurować kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych.

# 2.3.	Rozwiązania projektowe.

Planuje się kompleksową przebudowę 2 piętra segmentu "B" szpitala w Kup celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów dla oddziału reumatologii.

Prace na instalacjach prowadzić w sposób umożliwiający dalsze funkcjonowanie pozostałych oddziałów szpitala. Dopuszcza się chwilowe wyłączanie pojedynczych pionów celem wykonania nowych podłączeń.

Ogólna zasada prac przy wymianie pionów powinna przebiegać w sposób najmniej inwazyjny dla innych oddziałów. W ramach jednego pionu wykonać niezbędne demontaże, następnie zabudować nowe odcinki rur, wykonać próby szczelności i uruchomić pion. Podłączenia odgałęzień do pionów wykonać w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem robót. W przypadku konieczności wykonania nowych pionów piony prowadzić w całości od piwnicy.

Projekt zakłada wykonanie instalacji związanych z przyszłym funkcjonowaniem III piętra, a przebiegających przez oddział reumatologii.

## 2.3.1.	Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje się wymianę grzejników żeliwnych, pionów i gałązek grzejnikowych w ramach modernizowanych oddziałów. Nowe grzejniki to stalowe płytowe higieniczne grzejniki boczno-zasilane o wysokości max 600mm, montowane 10cm od ściany co umożliwi dokładne wyczyszczenie wszystkich powierzchni grzewczych grzejnika.

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami i zawory powrotne. Grzejniki montować do ścian za pomocą dedykowanych zawieszeń zgodnie z wytycznymi producenta.

Piony instalacji grzewczej wymienić włączając się do istniejących pionów zgodnie z zasadą 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra. Wykonać nowe gałązki grzejnikowe.

Piony izolować termicznie zgodnie z punktem 3 tego opracowania. Piony należy obudować płytami GK. Przejścia przez stropy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie EI120. Armatura odcinająca musi być wyposażona w dławiki przy dźwigniach. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez naturalne załamania instalacji. Izolację przewodów rozdzielczych należy wykonać zgodnie z punktem 3 tego opracowania. Woda grzewcza pod względem własności fizyko-chemicznych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Materiały i wytyczne montażu.

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej 1.0034 o połączeniach zaciskowych o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha oraz w indykator zaprasowania np. Mapress C-Stahl lub innych równoważnych. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Mapress C-Stahl lub inne równoważne - rury ocynkowane zewnętrznie

| DN [mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] | Materiał | System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 10 | 12 | 9,6 | 1,2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 12 | 15 | 12,6 | 1,2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 15 | 18 | 15,6 | 1,2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 20 | 22 | 19 | 1,5 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 25 | 28 | 25 | 1,5 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 32 | 35 | 32 | 1,5 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 40 | 42 | 39 | 1,5 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 50 | 54 | 51 | 1,5 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 65 | 76,1 | 72,1 | 2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 80 | 88,9 | 84,9 | 2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |
| DN 100 | 108 | 104 | 2 | Stal czarna 1.0034 | Mapress lub inne równoważne |

Rozstaw obejm rurowych w systemie rury ocynkowane zewnętrznie wynosi max:

| DN | C-Stahl | Pionowo | Poziomo |
| --- | --- | --- | --- |
| [mm] | [mm] | [m] | [m] |
| DN 10 | 12,00 | 2,00 | 1,50 |
| DN 12 | 15,00 | 2,00 | 1,50 |
| DN 15 | 18,00 | 2,00 | 1,50 |
| DN 20 | 22,00 | 2,60 | 2,00 |
| DN 25 | 28,00 | 2,90 | 2,25 |
| DN 32 | 35,00 | 3,50 | 2,75 |
| DN 40 | 42,00 | 3,90 | 3,00 |
| DN 50 | 54,00 | 4,60 | 3,50 |
| DN 65 | 76,10 | 5,50 | 4,25 |
| DN 80 | 88,90 | 6,10 | 4,75 |
| DN 100 | 108,00 | 6,50 | 5,00 |

Próby szczelności.

Przed przeprowadzeniem prób szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Wykonaną instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Technicznych Cobrit Instal „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” oraz katalogami firm produkujących dane materiały i urządzenia instalacyjne. Zgodnie z wytycznymi, próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

ppróby = probocze + 0,2 MPa lecz nie większym niż pmax = 0,6MPa.

Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 120 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową uzdatnioną. W czasie próby szczelności połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia.

Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie  gorącym należy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstępną regulacją i zaworach regulacyjnych przy rozdzielaczach ustawić elementy dławiące w położeniach określonych w projekcie w sposób podany przez producenta. Po wykonaniu wstępnej regulacji, zamontować głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Podwyższanie temperatury wody w ogrzewaniu grzejnikowym prowadzić w tempie 5oC na godzinę.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła.

Jako założenia projektowe przyjęto dane zawarte w projekcie termomodernizacji budynku.

Założenia projektowe:

- Strefa klimatyczna III

- Temperatura zewnętrzna θe = -20°C

- Temperatura wewnętrzna θi = 20/24°C

- Rodzaj budynku – średni; niemieszkalny, szczelność średnia

- Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony

- Klasa osłonięcia budynku – średnio  osłonięty

- Uproszczona metoda obliczania mostków cieplnych

- Bez uwzględnienia przerw w pracy instalacji c.o.

- Źródło ciepła – kotłownia szpitalna

- Powierzchnia ogrzewana budynku: F =496m2

- Kubatura ogrzewana:	F = 1623 m3

zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przenikanie obliczono programem Termo Danfoss wg normy PN-EN 12831:2006.

Zestawienie współczynników przenikania ciepła „U” wg projektu termomodernizacji.

| L.p. | NAZWA PRZEGRODY | TYP | PROJEKTOWANY U [W/(m2K)] | WYMAGANY Umax[W/(m2K)] wg WT2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ściana zewnętrzna | SZ | 0,24 | 0,30 |
|  | Okno zewnętrzne | OZ | 1,8 | 1,8 |
|  | Drzwi zewnętrzne | DZ | 1,9 | 2,6 |

b.w. – brak wymagań

Umax wg Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. Współczynniki U przyjęto z projektu termomodernizacji.

W przypadku przegród z warstwami układanymi w spadku współczynnik U obliczono w miejscu gdzie grubość warstwy o najmniejszym współczynniku lambda jest najmniejsza.

Wymagania dotyczące wykraplania zostały spełnione. Wykroplenie w przegrodach nie występuje. Wartość współczynnika temperaturowego wszystkich przegród jest wyższa od krytycznego współczynnika temperaturowego: fRsi > fRsimax.

Bilans ciepła:

- Projektowe obciążenie cieplne ΦHL:

ΦHL = 22 800 W

Wskaźniki powierzchniowy: 		qF = 45,9 W/m2

Wskaźniki kubaturowy: 			qK = 14,0 W/m3

- Łączna deklarowana moc odbiorników ciepła Φwym:

Φwym = 40 012W

- Niewykorzystane straty ciepła Qstr:

Qstr = 2 597W

Dobór grzejników:

| Lp. | Nr. pom | Nazwa pom. |  | ti ,°C | Wymagana moc cieplna, Φwym, W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część B |  |  |  |  |  |
| Piętro II |  |  |  |  |  |
| 1 | B 2.01 |  | Korytarz 01 | 20 | 3621 |
| 2 | B 2.02 |  | Korytarz 02 | 20 | 839 |
| 3 | B 2.03 |  | Korytarz 03 | 20 | 631 |
| 4 | B 2.04 |  | Gab. terapii biologicznej | 20 | 1183 |
| 5 | B 2.05 |  | Pokój 4-osobowy | 20 | 1515 |
| 6 | B 2.06 |  | Przedsionek | 20 | Ogrzewane z pom. B2.07 |
| 7 | B 2.07 |  | Brudownik | 20 | 464 |
| 8 | B 2.08 |  | Pom. porządkowe | 20 | Ogrzewane z pom. B2.07 |
| 9 | B 2.09 |  | Pokój 2-osobowy | 20 | 1141 |
| 10 | B 2.10 |  | Gab. piel. oddziałowej | 20 | 670 |
| 11 | B 2.11 |  | Pokój 2-osobowy | 20 | 939 |
| 12 | B 2.12 |  | Pokój 1-osobowy | 20 | 744 |
| 13 | B 2.13 |  | Pkt. pielęgniarski | 20 | Ogrzewane z pom. B2.01 |
| 14 | B 2.14 |  | Pokój przygotow. | 20 | 598 |
| 15 | B 2.15 |  | Gab. diagnostyczno-zabiegowy | 20 | 823 |
| 16 | B 2.16 |  | Gab. diagnostyczny USG | 20 | 817 |
| 17 | B 2.17 |  | Gab. ordynatora | 20 | 925 |
| 18 | B 2.18 |  | Pro morte |  | n.o. |
| 19 | B 2.19 |  | Studnio kuchenne | 20 | 1277 |
| 20 | B 2.20 |  | Magazyn czystej pościeli | 20 | 415 |
| 21 | B 2.21 |  | Pokój Lekarzy | 20 | 1081 |
| 22 | B 2.22 |  | WC Per. 1 | 20 | Ogrzewane z pom. B2.01 |
| 23 | B 2.23 |  | WC Per. 2 | 20 | Ogrzewane z pom. B2.01 |
| 24 | B 2.24 |  | Pokój 2-osobowy | 20 | 1193 |
| 25 | B 2.25 |  | Pokój 4-osobowy | 20 | 1462 |
| 26 | B 2.26 |  | Pokój 2-osobowy | 20 | 1124 |
| 27 | B 2.27 |  | Łazienka | 24 | 649 |
| 28 | B 2.28 |  | WC | 20 | Ogrzewane z pom. B2.02 |
| 29 | B 2.29 |  | Pom. socjalne | 20 | 622 |
| 30 | B 2.30 |  | Pokój 4-osobowy | 20 | 1318 |
| 31 | B 2.31 |  | Łazienka Pacj. 02 | 24 | 671 |
| 32 | B 2.32 |  | Łazienka Pacj. 01 | 24 | 825 |

## 2.3.2.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Projektuje się instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Rozprowadzenie instalacji pionami i poziomami z włączeniem do istniejących pionów i poziomów. Instalacja cyrkulacyjna prowadzona głównie w pionach z zachowaniem warunku odcinka bez cyrkulacji nie większego niż o pojemności 3l.

Piony instalacji wodnej wymienić włączając się do istniejących pionów zgodnie z zasadą 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra.

W ramach jednego pionu wykonać niezbędne demontaże, następnie zabudować nowe odcinki rur, wykonać próby szczelności i uruchomić pion.

Podłączenia odgałęzień do pionów wykonać w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem robót. Taki sposób wykonania umożliwia prace przy działających pozostałych oddziałach szpitalnych. Zostają wyłączono tylko pojedyncze piony na czas wykonania podłączeń odgałęzień. W miejscu łączenia starych odcinków rur z nowymi zabudować zawory odcinające. W przypadku konieczności wykonania nowych pionów piony prowadzić w całości od piwnicy.

Armatura odcinająca musi być wyposażona w dławiki przy dźwigniach. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez załamania instalacji. Izolację przewodów rozdzielczych należy wykonać zgodnie z punktem 3 tego opracowania. Wszystkie przybory instalacyjne należy także wyposażyć w urządzenia zapobiegające wtórnemu zanieczyszczenie instalacji zgodnie z PN. Rurociągi izolować termicznie zgodnie z punktem 3 tego opracowania.

Materiały i wytyczne montażu.

Instalacje należy wykonać z rur systemu Geberit Mepla PE-Xb/Al/PEHD lub innych równorzędnych typu PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla albo inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać  przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane ,tak aby izolacja  przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Obliczenia zostały wykonane dla rur Geberit lub równoważnych. Zamiana systemu wymaga ponownych obliczeń instalacji.

| DN [mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 12 | 16 | 11,5 | 2,25 |
| DN 15 | 20 | 15 | 2,5 |
| DN 20 | 26 | 20 | 3 |
| DN 25 | 32 | 26 | 3 |
| DN 32 | 40 | 33 | 3,5 |
| DN 40 | 50 | 42 | 4 |
| DN 50 | 63 | 54 | 4,5 |
| DN 65 | 75 | 65,6 | 4,7 |

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mepla lub równoważnego wynosi max:

| DN [mm] | Mepla [mm] | Rozstaw [mm] |
| --- | --- | --- |
| DN 12 | 16 x 2,25 | 1,00 |
| DN 15 | 20 x 2,50 | 1,00 |
| DN 20 | 26 x 3,00 | 1,50 |
| DN 25 | 32 x 3,00 | 2,00 |
| DN 32 | 40 x 3,50 | 2,00 |
| DN 40 | 50 x 4,00 | 2,00 |
| DN 50 | 63 x 4,50 | 2,50 |
| DN 65 | 75 x 4,70 | 2,50 |

Rurociągi poziome w ramach kondygnacji prowadzić w posadzkach lub w bruzdach ściennych. Wszystkie przybory wyposażyć w zawory odcinające ćwierćobrotowe. Armatura w łazienkach i WC dla niepełnosprawnych powinna posiadać atesty do tego typu zastosowań. Do podłączenia urządzeń i armatury wykorzystać łączniki instalacyjne mosiężne.

Próby szczelności.

Wykonaną instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji należy poddać próbom szczelności zgodnie  z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

ppróby = 1,5 x probocze

lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 55°C.

Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą. Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całej instalacji powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

Obliczenia ilości wody.

Dobowe zapotrzebowanie wody zimnej

Założenia:

- U – Ilość łóżek: skrzydło B- 28

- T - Liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby - 18h/d

- Nh - współczynnik nierównomierności rozbioru – 3,15

- qc = 650 dm3/łóżko dobę

Zapotrzebowanie na wodę:

- średnie dobowe			qdśr =∑Uxqc = 28x 650 = 18 200 dm3/dobę

- maksymalne dobowe 		qdmax = qdśr xNśr =18 200 x 1,6 = 29 120 dm3/dobę

- średnie godzinowe 		qhśr = qdmax /T= 29 120/18 = 1 618dm3/godzinę

- maksymalne godzinowe 		qhmax = qhśr x Nh=1 618 x 3,15 = 5 096 dm3/dobę

Sekundowe zapotrzebowania wody zimnej.

Skrzydło B

| L.p. | Urządzenie | Piętro 2 | qn | Σqn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W.C. | 5 | 0,13 | 0,65 |
| 2 | Umywalka | 24 | 0,07 | 1,68 |
| 3 | Zlewozmywak | 5 | 0,07 | 0,35 |
| 4 | Natrysk | 4 | 0,15 | 0,6 |
| 5 | Zmywarka | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Dezynfrkator | 2 | 0,15 | 0,3 |
|  |  |  | Suma | 3,73 dm3/s |

q = 0,698 (Σqn)0,5 – 0,12

q = 0,698 (3,73)0,5 – 0,12

q = 1,23 dm3/s

Sekundowe zapotrzebowania wody ciepłej.

Skrzydło B

| L.p. | Urządzenie | Piętro 2 | qn | Σqn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Umywalka | 24 | 0,07 | 1,68 |
| 3 | Zlewozmywak | 5 | 0,07 | 0,35 |
| 4 | Natrysk | 4 | 0,15 | 0,6 |
| 6 | Dezynfrkator | 2 | 0,15 | 0,3 |
|  |  |  | Suma | 2,93 dm3/s |

q = 0,698 (Σqn)0,5 – 0,12

q = 0,698 (2,93)0,5 – 0,12

q = 1,08 dm3/s

Sekundowe zapotrzebowania wody zimnej i ciepłej.

q = 1,08 (Σqn)0,5 – 1,82

q = 1,08 (2,93+3,73)0,5 – 1,82

q = 1,68 dm3/s

## 2.3.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki socjalno-bytowe z przyborów remontowanego oddziału. Rozprowadzenie instalacji pionami i poziomami z projektowanych przyborów do istniejących i nowych pionów kanalizacji sanitarnej.

Piony instalacji kanalizacji wymienić włączając się do do istniejących podejść w przyziemiu budynku. Piony wymienić na całej wysokości budynku, z wyjściami na dach włącznie.

W ramach jednego pionu wykonać niezbędne demontaże, następnie zabudować nowe odcinki rur z odejściami, odejścia zaślepić wykonać próby szczelności i uruchomić pion.

Podłączenia do odejść pionów wykonać w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem robót. Taki sposób wykonania umożliwia prace przy działających pozostałych oddziałach szpitalnych. Zostają wyłączono tylko pojedyncze piony na czas wykonania podłączeń odgałęzień. W przypadku konieczności wykonania nowych pionów piony prowadzić w całości od piwnicy aż po dach.

Materiały, wytyczne montażu.

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur i kształtek PVC-HT. Instalację prowadzić łagodnymi łukami wykorzystując kolana i trójniki o kącie rozwarcia 45°. Jeżeli to możliwe nie stosować podłączeń 90° oraz typu T.

Instalację kanalizacji wewnętrznej w salach chorych wykonać z rur i kształtek kanalizacji niskoszumowej np. Wavin AS.

Instalację układać w istniejących szachtach instalacyjnych lub w bruzdach ściennych. Piony prowadzone po ścianach i stelaże podtynkowe obudowywać ściankami GK tworząc przestrzenie instalacyjne.

Instalacje mocować do ścian i stropów typowymi uchwytami z przekładką gumową w odległościach wg wytycznych producenta rur. Kanalizację niskoszumową montować na dedykowanych obejmach zgodnie z wytycznymi producenta.

Przybory oddalone od pionu należy zaopatrzyć w piony napowietrzająco-odpowietrzające zgodnie z rysunkami instalacji wod-kan.

Odpowietrzenia instalacji wyprowadzić rurami o średnicy odpowiadającej największej średnicy pionu zakończoną wywiewką ponad dachem. W piwnicy piony zaopatrzyć w rewizje.

Podczas montażu przyborów wykorzystywać podkładki piankowe do bidetu, WC i pisuaru.

Wszystkie przybory kanalizacyjne wyposażyć w zamknięcia syfonowe wodne lub mechaniczne.

Zastosować izolację akustyczną np. otuliny Armacell Tubolit AR Fonoblok lub inne równoważne. Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez połączenia kielichowe rur i kształtek.

Próba szczelności.

Próby przeprowadzić przed zakryciem instalacji. Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z wszystkich przyborów sanitarnych.

W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu należy ująć w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika

Obliczenia ilości ścieków sanitarnych.

Dobowy odpływ ścieków.

Dobowy odpływ ścieków z obiektu przyjęto jako 95% maksymalnego zapotrzebowania wody:

Qśd = 18,2 x 0,95 m3/d = 17,29 m3/d.

Całkowita ilość ścieków socjalno-bytowych wynosi:

Qs = 17,29 m3/d

Sekundowy odpływ ścieków.

Skrzydło B

| L.p. | Urządzenie | Piętro 2 | AWs | ΣAWs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W.C. | 5 | 2,5 | 12,5 |
| 2 | Umywalka | 24 | 0,5 | 12,0 |
| 3 | Zlewozmywak | 5 | 1,0 | 5,0 |
| 4 | Natrysk | 4 | 1,0 | 4,0 |
| 5 | Zmywarka | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Dezynfektor | 2 | 2,5 | 5,0 |
|  |  |  | Suma | 39,0m3/s |

qs=0,739,0=4,37dm3/s

gdzie:

- współczynnik K dla budynku szpitala wynosi 0,7.

## 2.3.4.	Instalacja tlenu medycznego.

Projektuje się instalację tlenu medycznego. Zakres obejmuje wykonanie nowych odcinków pionów i poziomów instalacji wraz z nowymi punktami odcinającymi i monitorującymi.

Piony instalacji tlenowej wymienić włączając się do istniejących pionów zgodnie z zasadą 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II piętro i 0,3m powyżej podłogi III piętra.

Wymagania prawne

Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej późniejszymi zmianami i wyjaśnieniami udzielonymi w dokumentach „Consensus statements” scenariusz 2, wytwórca, w rozumieniu ustawy, niniejszego wyrobu medycznego jest Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, który musi zapewnić zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/EWG dot. Wyrobów medycznych, taki system utrzymania, oceny i zapewniania jakości, aby móc wprowadzić wyrób medyczny do używania na własny użytek w obrębie swojej jednostki. Wykonawcy robót zobowiązani są do przedstawienia kwalifikacji w przedmiocie zamówienia, udokumentowanych świadectw i certyfikatów oraz dostarczenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności, w tym czynności wyboru wykonawcy w jakimkolwiek trybie, niezbędnych dokumentów poświadczających powyższe kwalifikacje. Wymaga się

oświadczenia wykonawcy o znajomości norm, ustaw, dyrektyw podanych w podstawie opracowania oraz potwierdzenia ich np.: certyfikatami CE, systemem zarzadzania jakości w przedmiocie zamówienia np.: PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne – Systemy zarzadzania jakością -- Wymagania dla celów przepisów prawnych wraz z procedurami, produkcji, wykonywania i montażu, lub innymi równoważnymi. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badan końcowych, odbioru, oceny, atestacji zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Cześć 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni, i

dostarczenia takiej dokumentacji Zamawiającemu.

Ciśnienie dystrybucyjne w instalacji

Ciśnienie dystrybucyjne w instalacji wynosi 0,6MPa.

Wymagania dla rur

Rurociąg gazów medycznych o średnicy mniejszej jak 108mm należy wykonać z rur spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2004 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni. Deklaracje zgodności potwierdzająca niniejsze wymagania zobowiązany jest dostarczyć wykonawca. Badania rur w zakresie oceny zgodności z wymaganiami normy wykonują instytucje uprawnione, posiadające środki i wiedze do przeprowadzenia takich badan np.: AwaMed Medizintechnik, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.

Dla rur i komponentów mających bezpośredni styk z tlenem należy dostarczyć deklaracje określająca zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 15001:2004 Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatność do stosowania z tlenem, pod względem kompatybilności z tlenem i wymagań czystości rurociągu, badanie takie wykonują instytucje uprawnione, posiadające środki i wiedzę do przeprowadzenia takich badan np.: AwaMed Medizintechnik, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.

Składowanie i transport rur

Rury musza być transportowane w sposób eliminujący ryzyka związane z uszkodzeniami takimi jak: zagięcia, przetarcia, pęknięcia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia. W trakcie transportu rury powinny być zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu się do wewnątrz jakichkolwiek cząstek. Składowanie rur na terenie budowy powinno być w miejscu wykluczającym powstawanie powyższych ryzyk, ponadto powinien zostać określony harmonogram kontroli i inspekcji rurociągu w przypadku, gdy rury będą przechowywane przez okres dłuższy jak 31 dni. Rury powinny być składowane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym przed dostaniem się osób niepowołanych.

Należy prowadzić zapisy z kontroli składowanych rur wraz z okresowymi badaniami czystości, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności, należy opracować procedury określające zapobiegniecie wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy rurociągu.

Prowadzenie rurociągów

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych należy prowadzić w obrębie stropów podwieszanych i układać nad tynkiem w przestrzeni miedzy stropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalacje należy układać pod tynkiem. Podejścia rurociągów do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazów medycznych, punktów poboru gazów oraz rozprowadzenie w pokojach i częściach korytarzy bez stropów podwieszanych należy wykonać pod tynkiem.

Lutowanie rurociągu

Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 45.

Podparcie rurociągu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurociąg powinien być podparty w następujących odległościach. Wymagania dot. rodzajów podparć zawarte są w niniejszej normie.

Maksymalne odległości podparcia rurociągów:

| Średnica zewnętrzna rury, mm | Maksymalna odległość między podporami, m |
| --- | --- |
| do Ø15 | 1,5 |
| Ø22 do Ø28 | 2,0 |

Odległość rurociągu od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2 i jego podpunktach oraz 12.6.3 należy wykonać tak instalacje rurociągową, ażeby połączenia krzyżowe były zabezpieczone w sposób eliminujący ryzyka związane z uszkodzeniem rurociągu, samozapłonem, nieszczelnością, nadmiernym wzrostem temperatury.

Czystość

Montaż rurociągu musi odbywać się zgodnie z wymaganiami dot. BHP oraz należy zastosować takie procedury czystości, ażeby minimalizować ryzyka związane ze skażeniem rurociągu, przedostaniem się do niego cząstek stałych itp. Zaleca się, ażeby monterzy byli przeszkoleni do wykonywania rurociągów o wysokim stopniu czystości.

Bezpieczeństwo

Należy zachować wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w nowym i istniejącym rurociągu uwzględniając przy tym:

- zabezpieczenie istniejącego rurociągu na etapie przyłączenia nowego rurociągu w celu zapobiegnięcia przedostania się jakichkolwiek cząstek do instalacji,

- zabezpieczenie rezerwowych źródeł zasilania w przypadku odłączenia istniejącego rurociągu,

- oznakowania i zabezpieczenia rurociągu, nad którym trwają prace,

- oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworów kontrolnych oraz innych komponentów instalacji w celu minimalizującym ich niepoprawne użycie. Można zastosować tabliczki, naklejki informujące, że trwają prace, że nie należy manipulować zaworami itp. Wymagania szczegółowe podaje norma PN-EN ISO 7396-1:2007.

Montaż strefowych zaworów odcinających

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych zostały wyposażone w strefowe punkty informacyjne montowane na pionach istniejącej instalacji oraz monitory braku gazów monitorujące i alarmujące o stanie gazu w strefach.

Strefowe punkty informacyjne montowane na pionach

Punkty informacyjne montowane są w skrzynkach i umożliwiają szybkie i pewne zamkniecie dopływu gazu. Należy zlokalizować je na pionach przelotowo tak, aby po wyłączeniu jednego zaworu odciąć gaz za zaworem. Należy je montować na ścianie w miejscach dostępnych i dobrze widocznych.

Punkty informacyjne powinny zapewniać:

- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem,

- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów,

- fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka,

Ponadto każdy gaz powinien być opisany nazwą i kolorem oraz musi posiadać wskazanie ciśnienia gazu.

Poziome strefowe monitory braku gazów wraz z sygnalizacją alarmową

Monitory braku gazów montowane są w skrzynkach i umożliwiają szybkie i pewne zamkniecie dopływu gazu. Należy zlokalizować je w poziomych strefach najbliżej źródła zasilania gazem (pionu instalacji) tak, aby po wyłączeniu jednego zaworu odciąć gaz za zaworem. Monitory braku gazów powinny zapewniać:

- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem,

- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów,

- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazów sprężonych.

Należy je montować na ścianie w miejscach dostępnych i dobrze widocznych. Do każdego monitora braku gazów należy dociągnąć instalacje elektryczna niskonapięciową 12V, 500mA. Zasilacz do zasilania czujników i sygnalizacji alarmowej powinien być zainstalowany na stałe i umiejscowiony w takim miejscu ażeby uniemożliwiać dostęp i odłączenie przez osoby niepowołane. Monitory braku gazów zamontowane zostaną w zamykanych szafkach. Dostęp do nich powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.

Montaż paneli naściennych

Końcowymi elementami systemów rurociągowych dla gazów medycznych będą punkty poboru tlenu, zamontowane w naściennych panelach nadłóżkowych.

Badania

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów

medycznych -- Cześć 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni

załącznik C i D należy wykonać następujące badania:

- Znakowanie i podparcia

- Specyfikacja projektu

- Szczelność systemu gazów sprężonych

- Wyciek z systemu gazów sprężonych (przed strefowym zaworem odcinającym)

- Wyciek z systemu gazów sprężonych (za strefowym zaworem odcinającym)

- Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (przed

- zamontowaniem)

- Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (po

- zamontowaniu)

- Badanie strefowych zaworów odcinających pod katem zamykania, identyfikacji i

- przynależności do stref

- Połączenia krzyżowe

- Zator i przepływ, funkcje mechaniczne, redukowalność i identyfikacja punktów

- poboru gazów

- Przyłącza typu NIST i DISS : badania zatorów i przepływu, funkcji mechanicznych,

- dedykowalności i identyfikacji

- Wykonanie systemu

- Zawory nadmiarowe ciśnienia

- Źródło zasilania

- Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne

- Awaryjne alarmy eksploatacyjne

- Zanieczyszczenie cząstkami stałymi

- Jakość powietrza do oddychania dostarczanego ze źródła zasilania sprężarką

- Jakość powietrza wzbogaconego w tlen, dostarczanego ze źródła zasilania z koncentratorem tlenu.

- Napełnienie gazem przeznaczenia

- Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora tlenu

- Badanie tożsamości gazu z użyciem różnych ciśnień

- Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora dedykowanego do określonego gazu

Badania musza przeprowadzić jednostki posiadające do tego uprawnienia w przedmiocie badan. Takimi jednostkami są np.: AwaMed Medizintechnik lub Polskie Centrum Badan i Certyfikacji – Laboratorium Mechaniczne.

Odbiory

Ze względu na to, iż instalacje gazów medycznych nie podlegają prawu budowlanemu, odbiór instalacji musi przeprowadzić jednostka posiadająca do tego uprawnienia. Ten proces zwany jest często atestacją instalacji. Jednostka zbiera wszystkie wymagane dokumenty z procesów przechowywania materiałów, produkcji, badania, instrukcje obsługi itp. następnie wydaje opinie dla Zamawiającego czy w sposób zasadniczy niniejszy wyrób może być uznany za wyrób medyczny i wprowadzony do używania. Należy wcześniej zwrócić się do jednostki, ażeby uzyskać niezbędne informacje dotyczące dokumentów wymaganych do atestacji. Jednostkami posiadającymi uprawnienia do atestacji są np.: AwaMed Medizintechnik lub Polskie Centrum Badan i Certyfikacji

## 2.3.5.	Instalacja wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i wspomaganej oraz klimatyzacji.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać ponownie dokładną inwentaryzację i sporządzić opinię kominiarską zawierającą szczegółowy przebieg przewodów, rozmieszczenie wlotów i wylotów wentylacji w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, przekroje i rzuty. Po wykonaniu opinii, sprawdzić rozwiązania projektowe i w razie niezgodności zlecić korektę projektu.

Projektuje się instalację wentylacji:

- mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń toalet, pomieszczeń technicznych, budownika i pro morte. Wentylacja ściennymi lub sufitowymi wentylatorami osiowymi wyposażonymi w klapy zwrotne będzie podłączona do wspólnych kanałów i wyprowadzona ponad dach istniejącymi wspólnymi przewodami wentylacyjnymi murowanym z wkładem z rur stalowych ocynkowanych typu Spiro. Wkłady zabudować od kondygnacji niższej zgodnie z zasadą 0,5m poniżej stropu I piętra, całe II i III piętro i 0,5m powyżej dachu.

- grawitacyjnej wspomaganej z sal chorych i części pomieszczeń pomocniczych. Wentylacja kratkami ściennymi higrosterowanymi i zwykłymi w przewodach murowanych. Ponad dachem zamontowana będzie wspólna nasada wentylacyjna zbiorcza, na której zamontowany zostanie wywietrzak grawitacyjny wspomagany w okresach letnich wentylatorem zasilanym napięciem 12V. Obroty wentylatorów będą regulowane indywidualnie. Miejsce montażu układu sterowania nasadami uzgodnić z inwestorem. Zabudowa nasad poprawi wentylację w innych pomieszczeniach nie objętych opracowaniem.

Projektuje się instalację klimatyzacji:

- typu split w części pomieszczeń wg wytycznych inwestora

Kanały wentylacyjne dobrano tak, aby prędkość powietrza nie przekraczała 4,0m/s, a kanałach głównych 5 m/s. Maksymalna moc właściwa wentylatora nawiewnego wynosi 1,25 kW/(m3/s), a dla wentylatora wywiewnego 1,0 kW/(m3/s).

Materiały, wytyczne montażu.

Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być prostokątne lub okrągłe z pokrytej galwanicznie blachy stalowej  (ocynkowanej) wg Polskich Norm PN-67/B-03410, PN-B-76001:1996, Pn-B-76002:1996 i PN-B-03434:1999. Prostokątne kanały i złącza (ostre krawędzie 90° nie są dozwolone). Giętkie kanały (elastyczne) dopuszcza się tylko do podłączenia urządzenia.

Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia kanałów zgodnie z WTWiO instalacji wentylacji. Klapy należy zabudować przy:

- przepustnicach (z dwóch stron),

- klapach pożarowych (z dwóch stron),

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

- filtrach (z dwóch stron),

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

- regulatorach przepływu (z dwóch stron),

- przy kolanach i łukach z wewnętrznymi kierownicami (z jednej strony),

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm,

- na przewodach wentylacyjnych prostych co 20 m.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. Należy przeprowadzić czyszczenie kanałów profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do tego typu zabiegów.

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności „A” wg PN-B-76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową opracowaną przez wykonawcę lub za pomocą typowych systemowych podwieszeń i podpór.

Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane pręty nagwintowane: M6 – do 180 kg, M8 – do 320 kg; M10 do 500 kg, M12 – do 700 kg.

Przed zamontowaniem kratek wentylacyjnych całkowicie otworzyć urządzenie regulujące przepływ powietrza.

W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, stropem pub podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki gumowe.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Jeżeli przewody prowadzone są przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać izolacje termiczną zgodnie z punktem 3 tego opracowania oraz otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal. Odcinki przewodów na prowadzone na zewnątrz powinny być wykonane w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne umieścić zgodnie z Warunkami Technicznym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5).

Zgodnie z ww. zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów i elementów zakańczających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń.

Otwory serwisowe muszą być tak wykonane, aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej, odporności ogniowej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnętrzna izolacja przewodów wentylacyjnych musi być wykonana w taki sposób, aby było możliwe właściwe użytkowanie otworów serwisowych.

Przewody klimatyzacyjne miedziane w izolacji przeciwwilgociowej montować pod tynkiem zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń klimatyzacyjnych.

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy:

- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację,

- sprawdzić czystość instalacji.

Badanie szczelności.

Należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i wykonać pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Po wykonaniu pomiarów sporządzić protokół.

Szczelność przewodów klimatyzacyjnych sprawdzić zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Obliczenia ilości powietrza.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Kubatura, m3 | Ilość osób | Ilość wymian | Nawiew | Wywiew | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Piętro II |  |  |  |  |  |  |
|  | Część B |  |  |  |  |  |  |
| B2.01 | Korytarz 01 | 423 |  | 1,5 |  |  |  |
| B2.02 | Korytarz 02 | 103 |  | 1,5 |  |  |  |
| B2.03 | Korytarz 03 | 87 |  | 1,5 |  |  |  |
| B2.04 | Gab. terapii biologicznej | 77 | 2 | 1,5 | 115 | 115 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.05 | Pokój 4 - osobowy | 87 | 4 | 1,5 | 135 | 135 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.06 | Przedsionek | 15 |  |  |  |  |  |
| B2.07 | Brudownik | 18 |  | 2 | 40 | 40 | BW7 |
| B2.08 | P. Porządkowe | 17 |  | 1,5 | 30 | 30 | BW8 |
| B2.09 | Pokój 2 osobowy | 76 | 2 | 30 | 115 | 115 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.10 | Gab. iel. Oddziałowej | 48 | 1 | 1,5 | 75 | 75 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.11 | Pokój 2 osobowy | 75 | 2 | 1,5 | 115 | 115 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.12 | Pokój 1 osobowy | 58 | 1 | 1,5 | 90 | 90 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.13 | Pkt. pielęgniarski | 22 |  | 1,5 | 35 | 35 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.14 | Pokój przygotowawczy | 35 | 1 | 1,5 | 55 | 55 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.15 | Gab. diagnostyczno zabiegowy | 62 | 2 | 1,5 | 100 | 100 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.16 | Gab. diagnostyczny USG | 66 | 2 | 1,5 | 100 | 100 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.17 | Gab. ordynatora | 66 | 2 | 1,5 | 105 | 105 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.18 | Pro morte | 79 |  | 2 | 150 | 150 | BW1 |
| B2.19 | Studio kuchenne | 45 |  | 2 | 90 | 90 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.20 | Magazyn czystej pościeli | 17 |  | 1,5 | 35 | 35 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.21 | Pom. lekarzy | 75 | 4 | 1,5 |  | 110 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.22 | Wc per 1 | 15 |  |  |  | 50 | BW2 |
| B2.23 | WC per 2 | 15 |  |  |  |  |  |
| B2.24 | Pokój 2 osobowy | 85 |  | 1,5 | 125 | 125 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.25 | Pokój 4 osobowy | 120 | 4 | 1,5 | 180 | 180 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.26 | Pokój 2 osobowy | 85 | 3 | 1,5 |  | 125 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.27 | Łazienka | 28 |  |  |  | 50 | BW3 |
| B2.28 | WC NPS | 18 |  |  |  | 50 | BW4 |
| B2.29 | Pom. socjalne | 51 | 4 | 1,5 | 75 | 75 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.30 | Pokój 4 osobowy | 115 | 4 | 1,5 | 180 | 180 | Went. grawitacyjna/wspomagana |
| B2.31 | Łazienka pac02 | 38 |  |  |  | 50 | BW5 |
| B2.32 | Łazienka pac 01 | 37 |  |  |  | 50 | BW6 |

Obliczenia zysków ciepła.

Zyski ciepła dla poszczególnych pomieszczeń obliczono przyjmując 100W na m2 i zestawiono w poniższej tabeli. Wskaźnik przyjęto na podstawie obliczeń szczegółowych pomieszczenia reprezentacyjnego.

| Nr pom. | Pow.m2 | Zyski ciepła, W |
| --- | --- | --- |
| Skrzydło B |  |  |
| 2.17 | 18,37 | 1837 |
| 2.10 | 11,79 | 1179 |
| 2.21 | 17,95 | 1795 |

Dobór urządzeń.

Pietro II, skrzydło B

Wentylatory wyciągowe z WC

- Wentylator BW2, BW3, BW4, BW5, BW6

Każdy z wentylatorów po: V=50m3/h,  ΔpW=100Pa

Do poszczególnych pomieszczeń dobrano wentylatory wyciągowe  załączane każdorazowo przez włącznik światła i czujnik ruchu np. Silent 300 CRZ z klapa zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym Venture Industries lub inny równoważny - 4szt

Dane elektryczne jednego wentylatora :Zasilanie 230V, Moc: 0,15 kW

Wentylatory wyciągowe z pomieszczenia pro morte BW1

- Wentylator BW1

V=150m3/h,  ΔpW=100Pa

Dobrano wentylator wyciągowy  załączany  ręcznie Silent 300 CHZ z klapa zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym  i czujnikiem wilgotności  Venture Industries lub inny równoważny- 1szt

Dane elektryczne jednego wentylatora :Zasilanie 230V, Moc: 0,15 kW

Wentylatory wyciągowe z brudownika  i pom. porządkowego BW7, BW8

- Wentylator, BW7 V=40m3/h,  ΔpW=100Pa

Dobrano  wentylator wyciągowy  załączany każdorazowo przez włącznik światła i czujnik ruchu np. Silent 300 CRZ z klapa zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym  Venture Industries lub inny równoważny - 1szt

Dane elektryczne jednego wentylatora :Zasilanie 230V, Moc: 0,15 kW

- Wentylator, BW8 V=30m3/h,  ΔpW=100Pa

Dobrano  wentylator wyciągowy  załączany każdorazowo przez włącznik światła i czujnik ruchu np. Silent 300 CRZ z klapa zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym  Venture Industries lub inny równoważny - 1szt

Dane elektryczne jednego wentylatora :Zasilanie 230V, Moc: 0,15 kW

Klimatyzatory

Pom 2.17

Obliczone zyski ciepła - 1837W

FCUA 1.1 Qch= 1,50kW

Dobrano klimatyzator ścienny typu Split np.: jednostka wewnętrzna ASYG09LM - 1szt, jednostka zewnętrzna AOYG09LM firmy Fujitsu lub równoważne

Pom 2.10

Obliczone zyski ciepła: 1179W

FCUA2.1 Qch= 1,50kW

Dobrano klimatyzator ścienny typu Split np.: jednostka wewnętrzna ASYG07LM- 1szt, jednostka zewnętrzna AOYG07LM firmy Fujitsu lub równoważne

Pom 2.21

Obliczone zyski ciepła - 1795W

FCUA 1.1 Qch= 2,00kW

Dobrano klimatyzator ścienny typu Split np.: jednostka wewnętrzna ASYG09LM - 1szt, jednostka zewnętrzna AOYG09LM firmy Fujitsu lub równoważne

# 3.	Izolacje cieplne rurociągów.

Zgodnie z warunkami technicznymi izolacje przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, c.w.u., cyrkulacji i wentylacji powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli.

| L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz.1-3 |
| 5 | Przewody ogrzewań centralnych wg.poz.1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz.1-3 |
| 6 | Przewody wg poz.1-5 ułożone w podłodze | 6 mm |

Instalacja wody zimnej powinna zostać zaizolowana przeciwwilgociowo otulinami grubości 9mm.

Instalacja wentylacji powinna zostać zaizolowana otuliną samoprzylepną z płaszczem aluminiowym grubości 30mm.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna.

# 4.	Wytyczne branżowe.

## 4.1.	Branża budowlano – konstrukcyjna.

Wykonać:

- przepusty i bruzdy pod instalacje w ścianach, stropach i dachu,

- cokoły dachowe,

- izolacje i wykończenie przejść dachowych,

- zdemontować obudowy pionów, a po ich wykonaniu wykonać zabudowy i obudowy,

- zamurować zbędne otwory w ścianach i stropach,

- zamurować bruzdy ścienne po odbiorach instalacji,

- konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory.

## 4.2.	Branża elektryczna.

Wykonać zasilanie elektryczne do:

- wentylatorów wyciągowych Zasilanie, 5 szt każdy po 230V, Moc: 0,15 kW

- wentylatora wyciągowego z pomieszczenia pro morte - 1szt,  230V, Moc: 0,15 kW

- wentylatora wyciągowego z brudownika - 1szt,  230V, Moc: 0,15 kW

- klimatyzatorów typu Split: 2szt każdy po 230V, 0,7kW, 1 szt. 230V, 0,75kW

- Nasad wentylacyjnych  niskociśnieniowych VBP 21 szt. każda po 16W, 12V

- sterowania  wentylatorów łazienkowych i nasad dachowych oraz klimatyzatorów

- ułożyć kable do regulatorów urządzeń.

- połączyć regulatory i urządzenia w wymagane funkcje nie realizowane przez regulatory systemowe.

- uwzględnić uwagi odnośnie sterowania zawarte w zestawieniu materiałów

# 5.	Zestawienia materiałów.

Uwaga:	Wszystkie materiał powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- 5.1.	Demontaże.

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
|  | - grzejniki żeliwne h=0,6 -6el - grzejniki żeliwne h=0,6 -8el - grzejniki żeliwne h=0,6- 9el - grzejniki żeliwne h=0,6 -10el - grzejniki żeliwne h=0,6 -12el - grzejniki żeliwne h=0,6 -15el - grzejniki żeliwne h=0,6 -16el - grzejniki żeliwne h=0,6 -18el - grzejniki żeliwne h=0,6 -19el - grzejniki żeliwne h=0,6 -20el - grzejniki żeliwne h=0,6 -22el - grzejniki żeliwne h=0,6 -23el - grzejniki żeliwne h=0,6 -25el - grzejnik panelowy L=1,0m - grzejnik panelowy L=1,1m - grzejnik płytowy C33/07/09 - armatura DN15-DN25 i orurowanie stal DN15-DN32 | kpl mb | 1 2 1 3 1 2 5 2 1 1 1 3 1 1 1 1 290 |  | Zawory termostatyczne, powrotne i głowice termostayczne zachować do ponownego montażu. Jeżeli ich stan techniczny na to pozwala. |
|  | INSTALACJA WOD-KAN |  |  |  |  |
|  | Instalacja wodociągowa: - rury i kształtki AluPex, PP zakryte w ścianach i posadzkach Ø16-Ø32 | mb | 450 |  |  |
|  | Instalacja kanalizacji sanitarnej: - umywalka - muszla ustępowa - zlewozmywak 1 komorowy - rury PVC wraz z kształtkami zakryte w ścianach i posadzkach Ø32-Ø110 | szt szt szt mb | 19 2 1 361 |  |  |
|  | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |  |
|  | Instalacja wentylacji: - wentylatorki ścienne lub sufitowe - kratki wentylacyjne - kanały wentylacyjne stalowe okrągłe lub prostokątne Ø100-Ø250 | szt szt mb | 3 20 15 |  |  |
|  | INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Instalacja tlenu medycznego: - rury i kształtki miedziane zakryte w ścianach i posadzkach Ø8-Ø15 - strefowy punkt informacyjny | mb kpl | 90 1 |  |  |

## 5.2.	Projektowane instalacje.

Uwaga: Nie uwzględniono dodatku na cięcie i dopasowanie rur i izolacji.

## 5.2.1.	Instalacja wodociągowa.

|  |  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość |  | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rura wielowarstwowa (PE-Xb/Al/PE-HD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami | 16 x 2,25 |  | 178 |  | m |
|  |  |  | Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami | 20 x 2,5 |  | 240 |  | m |
|  |  |  | Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami | 26 x 3,0 |  | 190 |  | m |
|  |  |  | Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami | 32 x 3,0 |  | 35 |  | m |
| Zestawienie izolacji – nie uwzględniono dodatku na cięcie i dopasowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 9 mm |  | 54 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 114 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 9 mm |  | 40 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 190 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 9 mm |  | 30 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm |  | 150 | m |  |
|  |  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 9 mm |  | 30 | m |  |
|  |  |  | Klej do izolacji |  |  | 10 | l |  |
| Zestawienie zaworów i armatury (projektowane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armatura różna dowolnego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory - Armatura różna dowolnego producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zawór ćwierćobrotowy | 15/10 | Zaw.ćwierć obr. DN15 | 50 | szt. |  |
|  |  |  | Przybory, baterie i punkty czerpalne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wg projektu architektonicznego - TABELA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształtki pod przybory |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię umywalki |  |  | 24 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię umywalki |  |  | 23 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię zlewu |  |  | 5 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię zlewu |  |  | 8 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię natrysku |  |  | 2 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod baterię natrysku |  |  | 4 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod płuczkę WC |  |  | 5 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod dezynfekator |  |  | 2 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod dezynfekator |  |  | 1 | kpl |  |
|  |  |  | Podejścia pod zmywarkę |  |  | 2 | kpl |  |
|  |  |  | Przejścia p.poż |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę tworzywową w izolacji EI120 | 20x2,5 |  | 36 | kpl |  |
|  |  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę tworzywową w izolacji EI120 | 26x3,0 |  | 38 | kpl |  |
|  |  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę tworzywową w izolacji EI120 | 32x3,0 |  | 4 | kpl |  |
|  |  |  | Włączenie do istniejącej instalacji |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Włączenie do istniejącej instalacji stal/PP na rurę wielowarstwową | Stal/PP/ 20x2,5 |  | 22 | kpl |  |
|  |  |  | Włączenie do istniejącej instalacji stal/PP na wielowarstwową | Stal/PP/ 26x3,0 |  | 21 | kpl |  |
|  |  |  | Włączenie do istniejącej instalacji stal/PP na wielowarstwową | Stal/PP/ 32x3,0 |  | 2 | kpl |  |
|  |  |  | Materiały dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamocowania, uchwyty i podpory, podwieszenia |  | Wg potrzeb |  | kpl |  |
|  |  |  | Materiały dodatkowe i pomocnicze |  | Wg potrzeb |  | kpl |  |
| Instalacja wodociagowa p.poż |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura stalowa wraz z kształtkami |  | DN25 |  | 7,0 | mb |  |
|  |  | Rura stalowa wraz z kształtkami |  | DN32 |  | 25,0 | mb |  |
|  |  | Rura stalowa wraz z kształtkami |  | DN40 |  | 43,0 | mb |  |
|  |  | Hydranty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HW-25 N-SK-20/30 Hydrant w szafce DN25 z zaworem DN25 z wężem półsztywnym i miejscem na gaśnicę z gaśnicą proszkową i podstawą |  | 1 dm3/s | Gras lub równoważny | 1 | kpl. |  |
|  |  | Przejścia p.poż |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę stalową DN32 |  | DN32 |  | 4 | kpl |  |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji do rury stalowej |  | Stal/stal |  | 1 | kpl |  |
|  |  | Materiały dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamocowania, uchwyty i podpory, podwieszenia |  |  | Wg potrzeb |  | kpl |  |

## 5.2.2.	Instalacja kanalizacji

| ZESTAWIENIE KANALIZACJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jedn |
|  | Rury - Kanalizacja grawitacyjna niskoszumowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura niskoszumowa wraz z kształtkami i zamocowaniami systemowymi | 75 |  | 19 | mb. |
|  |  | Rura niskoszumowa wraz z kształtkami i zamocowaniami systemowymi | 110 |  | 140 | mb. |
|  | Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC HT szara |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura HT popielata wraz z kształtkami | 32 |  | 25 | mb. |
|  |  | Rura HT popielata wraz z kształtkami | 50 |  | 95 | mb. |
|  |  | Rura HT popielata wraz z kształtkami | 75 |  | 50 | mb. |
|  |  | Rura HT popielata wraz z kształtkami | 110 |  | 95 | mb. |
|  | Kształtki - Kanalizacja grawitacyjna PVC |  |  |  |  |  |
|  |  | Czyszczak | 110 |  | 24 | szt. |
|  |  | Kominek wentylacyjny | 110 |  | 23 | szt. |
|  |  | Zawór napowietrzający | 50 |  | 1 | szt. |
|  | Syfony, podejścia i stelaże podtynkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej z podejściem pod umywalkę z syfonem |  |  | 4 | kpl |
|  |  | Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej z podejściem pod umywalkę dla NPS z syfonem |  |  | 3 | kpl |
|  |  | Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej z podejściem pod WC |  |  | 2 | kpl |
|  |  | Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej z podejściem pod WC dla NPS z uchwytami |  |  | 3 | kpl |
|  |  | Podejście pod natrysk z syfonem/wpust liniowy |  |  | 4 | kpl |
|  |  | Podejście pod zlew jednokomorowy z syfonem |  |  | 3 | kpl |
|  |  | Podejście pod zlew dwukomorowy z syfonem |  |  | 2 | kpl |
|  |  | Podejście pod zlew jednokomorowy z syfonem |  |  | 8 | kpl |
|  |  | Podejście do klimatyzatora z syfonem z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się zapachów PRZENISIONO DO PKT. 2.5.6 |  |  | 3 | kpl |
|  | Przejścia p.poż |  |  |  |  |  |
|  |  | Przejście ppoż w pionie między kondygnacjami EI120 | 75 |  | 10 | kpl |
|  |  | Przejście ppoż w pionie między kondygnacjami EI120 | 110 |  | 34 | kpl |
|  |  | Przejście ppoż w pionie między kondygnacjami EI120 | 50 |  | 10 | kpl |
|  |  | Przejście ppoż w pionie między kondygnacjami EI120 | 32 |  | 3 | kpl |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji |  |  |  |  |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji żeliwo/PVC na niskoszumowe | 75 |  | 1 | kpl |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji żeliwo/PVC na niskoszumowe | 110 |  | 14 | kpl |
|  | Materiały dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamocowania, uchwyty i podpory HT |  | Wg potrzeb |  | kpl |
|  |  | Materiały dodatkowe i pomocnicze |  | Wg potrzeb |  | kpl |

## 5.2.3.	Instalacja c.o.

Uwaga: Dopuszcza się ponowny montaż zaworów i głowic termostatycznych po sprawdzeniu ich stanu technicznego i prawidłowości działania oraz po akceptacji inspektora nadzoru.

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek |  |  |  |  |  |  |
| Rury stalowe zaciskane |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury – stal zaciskana profil M |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura ocynkowana zewnętrznie 1.0034 wraz z kształtkami | 15 x 1,2 |  | 345 | m |
|  |  | Rura ocynkowana zewnętrznie 1.0034 wraz z kształtkami | 18 x 1,2 |  | 62 | m |
|  | Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji –pionów stal/ stal zaciskana | 15 x 1,2 |  | 18 | kpl |
|  |  | Włączenie do istniejącej instalacji –pionów stal/ stal zaciskana | 18 x 1,2 |  | 18 | kpl |
|  | Przejścia p.poż |  |  |  |  |  |
|  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę stalową w izolacji EI120 | 15x1,2 |  | 18 | kpl |
|  |  | Przejścia ppoż. w pionie między kondygnacjami na rurę stalową w izolacji EI120 | 18x1,2 |  | 18 | kpl |
| Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |  |  |  |
| DANFOSS - zawory termostatyczne lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne lub inne równoważne |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór odcinający RLV prosty | 15 | 003L0144 | 36 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający RLV prosty | 15 | 003L0144 | 35 | szt. |
|  |  | Zawór RA-N prosty | 15 | 013G3904 | 36 | szt. |
|  |  | Zawór RA-N prosty | 15 | 013G3904 | 35 | szt. |
|  |  | Głowica termostatyczna RAW 5115, czujnik wbudowany | 15 | 013G5115 | 36 | szt. |
|  |  | Głowica termostatyczna RAW 5115, czujnik wbudowany | 15 | 013G5115 | 35 | szt. |
| Zestawienie izolacji |  |  |  |  |  |  |
| Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |
|  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 20 mm |  | 130 | m |
|  |  | Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 45 | m |

|  |  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETTIG Purmo Hygiene lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Hygiene lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H20-600 | 600 | 700 | 102 |  | 4 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 800 | 102 |  | 2 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 900 | 102 |  | 3 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1000 | 102 |  | 2 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1100 | 102 |  | 4 | szt. |
|  | Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Hygiene lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H20-600 | 600 | 500 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 600 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 700 | 102 |  | 3 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 800 | 102 |  | 3 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1600 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 900 | 102 |  | 2 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1000 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1100 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1400 | 102 |  | 2 | szt. |
|  |  | H20-600 | 600 | 1600 | 102 |  | 1 | szt. |
|  |  | H10-600 galwanizowany | 600 | 1200 | 47 |  | 1 | szt. |
|  |  | H10-600 galwanizowany | 600 | 700 | 47 |  | 1 | szt. |
| RETTIG Purmo łazienkowe lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo łazienkowe lub inne równoważne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAN15 | 1470 | 750 | 100 |  | 1 | szt. |
|  |  | SAN18 | 1760 | 750 | 100 |  | 1 | szt. |

## 5.2.4.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

## 5.2.4.	Instalacja wentylacji.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać ponownie dokładną inwentaryzację i sporządzić opinię kominiarską zawierającą szczegółowy przebieg przewodów, rozmieszczenie wlotów i wylotów wentylacji w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, przekroje i rzuty. Po wykonaniu opinii, sprawdzić rozwiązania projektowe i w razie niezgodności zlecić korektę projektu.

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Producent / Norma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GRAWITACYJNEJ |  |  |  |  |
|  | Wentylator ścienny Silent 300 CRZ z klapą zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym (z pom. promorte BW1 ) | kpl | 1 | Venture lub równoważny | Włączane włącznikiem ściennym i czujnikiem wilgotności, |
|  | Wentylator ścienny Silent 300 CRZ z klapą zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym (z brudownika BW7, BW8) | kpl | 2 | Venture lub równoważny | Włączane włącznikiem ściennym, z oświetleniem i czujnikiem ruchu |
|  | Wentylator ścienny Silent 300 CRZ z klapą zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym ( z pom. WC BW2,BW3, BW4,BW5, BW6) | kpl | 5 | Venture lub równoważny | Włączane z oświetleniem i czujnikiem ruchu |
|  | Kanały wentylacyjne stalowe Ø160 wraz z kształtkami | mb | 85 | Spiro |  |
|  | Kanały wentylacyjne okrągłe typu Flex w izolacji Ø100 | mb | 10 | Spiro |  |
|  | Izolacja termiczna samoprzylepna w płaszczu aluminiowym Klimafix gr 30mm | m2 | 85 | Rockwool lub równoważny |  |
|  | Wielofunkcyjna higrosterowana kratka wyciągowa z przepustnicą zasilana bateryjnie+ zsilacz 12VAC/3VDC | szt | 20 | Aereco lub równoważny |  |
|  | Nawiewnik okienny EFR z elementem nastawczym z montażem w ramie okiennej | szt | 33 | Aereco lub równoważny |  |
|  | Klimatyzator grzewczo chłodzący naścienny jedn wew. ASYG07LM FCUA- 1 szt FCUA 1.1 Qch= 1,50kW jedn. zewn. AOYG07LM | kpl | 1 | Fujitsu lub równoważny | PRZENISIONO DO PKT. 2.5.6 |
|  | Klimatyzator grzewczo chłodzący naścienny jedn wew. ASYG09LM FCUA- 1 szt FCUA 1.1 Qch= 1,50kW jedn. zewn. AOYG09LM | kpl | 2 | Fujitsu lub równoważny | PRZENISIONO DO PKT. 2.5.6 |
|  | Rura miedziana chłodnicza mięka w izolacji przeciw wykropleniowej Ø9,52 | mb | 15 |  | PRZENISIONO DO PKT. 2.5.6 |
|  | Rura miedziana chłodnicza mięka w izolacji przeciw wykropleniowej Ø6,35 | mb | 15 |  | PRZENISIONO DO PKT. 2.5.6 |
|  | Nasada wentylacyjna niskociśnieniowa VBP 901 z daszkiem przeciwdeszczowym, obudową termiczną, podstawą i napędem elektrycznym 12V z regulatorem obrotów | kpl | 13 | Aereco lub równoważny |  |
|  | Nadbudowa komina wentylacyjnego do zabudowy wspólnej nasady wyciągowej w izolacji styropianowej – skrzynka rozprężna SR | kpl | 11 | Wykonanie warsztatowe | Powierzchnia blachy na 1 szt – 2x4,0m2 nasada + płaszcz |
|  | Budowa komina wentylacyjnego do zabudowy wspólnej nasady wyciągowej w izolacji styropianowej ze skrzynką rozprężną SR | kpl | 1 | Wykonanie warsztatowe | Powierzchnia blachy na 1 szt – 2x4,0m2 nasada + płaszcz |
|  | Wywiewnik dachowy grawitacyjny | szt | 7 | Uniwersal lub równoważny |  |
|  | Podwieszenia i podpory | kpl |  |  | Wg potrzeb |
|  | Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl |  |  | Wg potrzeb |

## 5.2.5.	Instalacja tlenu medycznego.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 należy przeprowadzić przed przyłączeniem się do istniejącej instalacji, badanie tej instalacji w celu określenia jej parametrów. Prawidłowe parametry dystrybucyjne to kPa. Należy określić maksymalny przepływ oraz ciśnienie dystrybucyjne w istniejącym rurociągu i przeprowadzić obliczenia mające na celu sprawdzenie czy nowa instalacja nie obniży tych parametrów. Wykonawca nie może obniżyć parametrów już istniejącego wyrobu medycznego!

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Producent/Norma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Rurociągi miedziane wraz z kształtkami lutowane lutem twardym Ø12 | mb | 60 | PN-EN 13348:2004 | Lut twardy srebrny LS45 |
|  | Rurociągi miedziane wraz z kształtkami lutowane lutem twardym Ø10 | mb | 86 | PN-EN 13348:2004 | Lut twardy srebrny LS45 |
|  | Rurociągi miedziane wraz z kształtkami lutowane lutem twardym Ø8 | mb | 24 | PN-EN 13348:2004 | Lut twardy srebrny LS45 |
|  | Strefowy punkt informacyjny zapewniający: - zamykanie i otwieranie przepływu gazu będącego pod ciśnieniem, - pomiar i wskazanie ciśnienia gazu, - fizyczne oddzielenie instalacji, - awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka, | kpl | 1 | PN-EN ISO 7396-1:2007 |  |
|  | Strefowa skrzynka zaworowo-manometryczna z systemem monitorującym: - zamykanie i otwieranie przepływu gazu będącego pod ciśnieniem, - pomiar i wskazanie ciśnienia gazu, - generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej, - fizyczne oddzielenie instalacji, - awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka, - awaryjne zasilanie gazu sprężonego. | kpl | 1 | PN-EN ISO 7396-1:2007 |  |
|  | Sygnalizator stanu gazu z zasilaczem | kpl | 1 |  |  |
|  | Włączenie do istniejącej instalacji tlenu medycznego | kpl | 1 |  | Ustalić po odkryciu instalacji |
|  | Podwieszenia i podpory | kpl |  |  | Wg potrzeb |
|  | Przejście p.poż na rurociąg miedziany Ø12 | kpl | 1 |  | szt. |
| 11. | Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl |  |  | Wg potrzeb |

## 5.2.6.	Instalacja klimatyzacji

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość | Producent / Norma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GRAWITACYJNEJ |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator grzewczo chłodzący naścienny jedn wew. ASYG07LM FCUA- 1 szt FCUA 1.1 Qch= 1,50kW jedn. zewn. AOYG07LM | kpl | 1 | Fujitsu lub równoważny |  |
|  | Klimatyzator grzewczo chłodzący naścienny jedn wew. ASYG09LM FCUA- 1 szt FCUA 1.1 Qch= 1,50kW jedn. zewn. AOYG09LM | kpl | 2 | Fujitsu lub równoważny |  |
|  | Rura miedziana chłodnicza mięka w izolacji przeciw wykropleniowej Ø9,52 | mb | 15 |  |  |
|  | Rura miedziana chłodnicza mięka w izolacji przeciw wykropleniowej Ø6,35 | mb | 15 |  |  |
|  | Podejście kanalizacyjne do klimatyzatora z syfonem z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się zapachów | kpl | 3 |  |  |

Skrzynka rozprężna SR – przykład

# 6.	Załącznik - Opinia kominiarska.